## Sécheur MTA DEiT DE ETM
Facteur MTA sur la Base de la feuille valdable jusqu'au 01/01/2020
Nom MTA | Référence Airflux | PdR 3° m3/min | PdR 3° m3/h | PdR 7° m3/min2 | PdR 7° m3/h3 | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids | Raccords | Tension | Puissance
DEiT 003 | SFS0017 | 0.3 | 18 | 0.49 | 29.4 | 319 | 298 | 390 | 18 | 3/8" | 230 | 0.13
DEiT 005 | SFS0025 | 0.5 | 30 | 0.65 | 39 | 319 | 298 | 390 | 18 | 3/8" | 230 | 0.17
DEiT 007 | SFS0042 | 0.7 | 42 | 0.83 | 50 | 319 | 298 | 390 | 19 | 3/8" | 230 | 0.21
DEiT 009 | SFS0055 | 0.9 | 54 | 1.16 | 70 | 359 | 298 | 415 | 22 | 1/2" | 230 | 0.21
DEiT 012 | SFS0075 | 1.2 | 72 | 1.52 | 91 | 359 | 298 | 415 | 22 | 1/2" | 230 | 0.32
DEiT 018 | SFS0110 | 1.8 | 108 | 2.09 | 125 | 380 | 514 | 625 | 35 | 1" | 230 | 0.38
DEiT 026 | SFS0150 | 2.6 | 156 | 3.12 | 187 | 380 | 514 | 625 | 39 | 1" | 230 | 0.51
DEiT 032 | SFS0190 | 3.2 | 192 | 3.7 | 222 | 380 | 514 | 625 | 42 | 1" | 230 | 0.61
DEiT 040 | SFS0240 | 4 | 240 | 4.99 | 299 | 680 | 511 | 860 | 68 | 1" | 230 | 0.81
DEiT 050 | SFS0300 | 5 | 300 | 5.85 | 351 | 680 | 511 | 860 | 75 | 1"1/2 | 230 | 0.85
DEiT 060 | SFS0360 | 6 | 360 | 7.75 | 465 | 680 | 511 | 860 | 76 | 1"1/2 | 230 | 0.91
DEiT 070 | SFS0420 | 7 | 420 | 8.2 | 492 | 755 | 555 | 995 | 93 | 1"1/2 | 230 | 1.03
DEiT 080 | SFS0480 | 8 | 480 | 9.61 | 577 | 755 | 555 | 995 | 94 | 1"1/2 | 230 | 1.19
DEiT 101 | SFS0600 | 10 | 600 | 13.9 | 833 | 883 | 721 | 1107 | 138 | 2" | 230 | 1.4
DEiT 121 | SFS0720 | 12 | 720 | 17.3 | 1037 | 883 | 721 | 1107 | 140 | 2" | 230 | 1.09
DEiT 140 | SFS0840 | 14 | 840 | 20.1 | 1205 | 1170 | 939 | 1180 | 229 | 2"1/2 | 230 | 1.21
DEiT 165 | SFS1000 | 16.5 | 990 | 22 | 1320 | 1170 | 939 | 1180 | 254 | 2"1/2 | 400 | 1.83
DEiT 190 | SFS1150 | 19 | 1140 | 28 | 1680 | 1170 | 939 | 1180 | 255 | 2"1/2 | 400 | 2.23
DEiT 230 | SFS1400 | 23 | 1380 | 31.5 | 1891 | 1170 | 939 | 1180 | 274 | 2"1/2 | 400 | 2.49
DEiT 270 | SFS1650 | 27 | 1620 | 38.4 | 2306 | 1170 | 939 | 1180 | 276 | 2"1/2 | 400 | 2.76
DE ETM 32 |  | 32 | 1920 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 495 | DN100 | 400 | 3.2
DE ETM 37 |  | 37 | 2220 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 505 | DN100 | 400 | 3.8
DE ETM 45 |  | 45 | 2700 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 522 | DN100 | 400 | 4.5
DE ETM 52 |  | 52 | 3120 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 595 | DN125 | 400 | 5
DE ETM 60 |  | 60 | 3600 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 595 | DN125 | 400 | 6.9
DE ETM 77 |  | 77 | 4620 |  |  | 662 | 2256 | 1404 | 595 | DN125 | 400 | 7.9
DE ETM 90 |  | 90 | 5400 |  |  | 761 | 2936 | 1469 | 1017 | DN150 | 400 | 8.6
DE ETM 110 |  | 110 | 6600 |  |  | 761 | 2936 | 1469 | 1017 | DN150 | 400 | 10.7
DE ETM 130 |  | 130 | 7800 |  |  | 1007 | 2986 | 1816 | 1173 | DN200 | 400 | 13
DE ETM 150 |  | 150 | 9000 |  |  | 1007 | 2986 | 1816 | 1173 | DN200 | 400 | 13.7
DE ETM 190 |  | 190 | 11400 |  |  | 1011 | 3445 | 2803 | 1800 | DN250 | 400 | 16.9
DE ETM 225 |  | 225 | 13500 |  |  | 1011 | 3445 | 2803 | 1800 | DN250 | 400 | 22.6

## Comp. KAESER
Marque | Modèle | Refroiddissement | Sécheur Intégré | Variable | Récup Energie | Ps Dispo | Pmax Dispo | Débit Min (SFC) | Débit Max (Nominal) | Puis. Nom | Puissance Sécheur | Puis. Vent. | Puis. Tot | Fusible 400V/50Hz Cons. | Section Cable Cu 50m Cons. | Poids | Rac. | Dim.
Kaeser | ASD 35 | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 | 8,5 / 12 |  | 3,16 / 2,63 | 18.5 |  | 0.55 | 19.05 |  |  | 610 | 1"1/4 | 1460 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 35 T | Air | Oui | Non |  | 7,5 / 10 | 8,5 / 12 |  | 3,16 / 2,63 | 18.5 |  | 0.55 | 19.05 |  |  | 610 | 1"1/4 | 1460 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 40 | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  | 3,92 / 3,13 / 2,58 | 22 |  | 0.55 | 22.55 | 50 | 4x10 | 655 | 1"1/4 | 1460 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 40 SFC | Air | Non | Non |  | 7.5 | 5.8 | 1.05 | 4.64 | 22 |  |  | 22 |  |  | 755 | 1"1/4 | 1540 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 40 T | Air | Oui | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  | 3,92 / 3,13 / 2,58 | 22 |  | 0.55 | 22.55 | 50 | 4x10 | 750 | 1"1/4 | 1770 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 40 T SFC | Air | Oui | Oui | [5 empty] | 22 | 0.8 |  | 22.8 |  |  | 850 | 1"1/4 | 1850 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 50 | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  | 4,58 / 3,85 / 3,05 | 25 |  | 0.55 | 25.55 | 63 | 4x16 | 695 | 1"1/4 | 1460 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 50 SFC | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 13 / 13 | 1,07 / 1 / 0,93 | 5,27 / 4,58 / 3,82 | 25 |  |  | 25 |  |  | 757 | 1"1/4 | 1540 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 50 T | Air | Oui | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  | 4,58 / 3,85 / 3,05 | 25 |  | 0.55 | 25.55 | 63 | 4x16 | 790 | 1"1/4 | 1770 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 50 T SFC | Air | Oui | Oui | [5 empty] | 25 | 0.8 |  | 25.8 |  |  | 852 | 1"1/4 | 1850 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 60 | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  | 5,53 / 4,49 / 3,71 | 30 |  | 0.55 | 30.55 | 80 | 4x25 | 750 | 1"1/4 | 1460 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 60 SFC | Air | Non | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 15 / 15 | 1,26 / 1 / 0,93 | 6,17 / 4,76 / 4,14 | 30 |  |  | 30 |  |  | 795 | 1"1/4 | 1540 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 60 T | Air | Oui | Non |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 30 |  | 0.55 | 30.55 | 80 | 4x25 | 845 | 1"1/4 | 1770 x 900 x 1530
Kaeser | ASD 60 T SFC | Air | Oui | Oui | [5 empty] | 30 | 0.8 |  | 30.8 |  |  | 890 | 1"1/4 | 1850 x 900 x 1530
Kaeser | BSD 65 A | Air |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 30 |  | 0.75 | 30.75 | 80 | 4x25 | 970 | 1"1/2 | 1590 x 1030 x 1700
Kaeser | BSD 65 T A | Air | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 30 |  | 0.75 | 30.75 | 80 | 4x25 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 65 T W | Eau | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 30 |  |  | 30 | 80 | 4x25 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 65 W | Eau |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 30 |  |  | 30 | 80 | 4x25 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 75 A | Air |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 37 |  | 0.75 | 37.75 | 100 | 4x35 | 985 | 1"1/2 | 1590 x 1030 x 1700
Kaeser | BSD 75 T A | Air | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 37 |  | 0.75 | 37.75 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 75 T W | Eau | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 37 |  |  | 37 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 75 W | Eau |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 37 |  |  | 37 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 83 A | Air |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 45 |  | 0.75 | 45.75 | 100 | 4x35 | 1060 | 1"1/2 | 1590 x 1030 x 1700
Kaeser | BSD 83 T A | Air | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 45 |  | 0.75 | 45.75 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 83 T W | Eau | Oui |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 45 |  |  | 45 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | BSD 83 W | Eau |  |  |  | 7,5 / 10 / 13 | 8,5 / 12 / 15 |  |  | 45 |  |  | 45 | 100 | 4x35 |  | 1"1/2
Kaeser | CSD 105 A | Air | [7 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 A | Air | [7 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 T A | Air | Oui | [6 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 T A | Air | Oui | [6 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 W | Eau | [7 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 105 W | Eau | [7 empty] | 55 |  | 1.1 | 56.1 | 125 | 4x50
Kaeser | CSD 125 A | Air | [7 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 A | Air | [7 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 T A | Air | Oui | [6 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 T A | Air | Oui | [6 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 W | Eau | [7 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 125 W | Eau | [7 empty] | 75 |  | 1.5 | 76.5 | 160 | 4x70
Kaeser | CSD 85 A | Air | [7 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 A | Air | [7 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 T A | Air | Oui | [6 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 T A | Air | Oui | [6 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 T W | Eau | Oui | [6 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 W | Eau | [7 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35
Kaeser | CSD 85 W | Eau | [7 empty] | 45 |  | 1.1 | 46.1 | 100 | 4x35